## ESCUELA DEL MILENIO DR MISAEL
|  | NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCION PARTE A GUIA PARA DISEÑO | [5 empty] | REVISION :04
ISO 9001-2000 |  | CODIGO:DD.DID.722.IN.03 | [5 empty] | FECHA: | 2017-01-09
APENDICE A-11-D |  | PARAMETRO DE DISEÑO
HOJA 1 DE 1 |  | PLANILLA PARA LA DETERMINACION DE DEMANDA DE DISEÑO PARA USUARIO COMERCIALES
SISTEMA ELECTRICO DE INTERIORES
NOMBRE DEL PROYECTO: LABORATORIO CIUDAD DE MANTA
N° DE PROYECTO:1
LOCALIZACION : MANTA
USUARIO TIPO: INDUSTRIAL
RENGLON | APARATOS ELECTRICOS Y ALUMBRADO |  |  |  | CI(W) | FFUn(%) | CIR(W) | FSn(%) | DMU(W)
| DESCRIPCION |  | CANT | Pn(W)
1 | TOMACORRIENTES NORMALES 120V AC. |  | 90 | 200 | 18000 | 65% | 11700 | 75% | 8775
2 | TOMACORRIENTES ESPECIAL 220V AC. |  | 15 | 600 | 9000 | 50% | 4500 | 100% | 4500
3 | TOMACORRIENTES REGULADOS 120V AC. |  | 30 | 200 | 6000 | 90% | 5400 | 100% | 5400
4 | LUMINARIA OJO DE BUEY 18W |  | 43 | 18 | 774 | 90% | 696.6 | 100% | 696.6
7 | Lampara LED 60X60 |  | 43 | 32 | 1376 | 90% | 1238.4 | 100% | 1238.4
9 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA |  | 10 | 12 | 120 | 20% | 24 | 100% | 24
11 | Letreros de salida |  | 10 | 8 | 80 | 40% | 32 | 100% | 32
12 | Bomba contra incendios 7,5 hp |  | 1 | 5595 | 5595 | 30% | 1678.5 | 100% | 1678.5
13 | Bomba jockey 1,5 |  | 1 | 1119 | 1119 | 60% | 671.4 | 100% | 671.4
14 | Bomba sistema hidroneumatico 5 hp |  | 1 | 3730 | 3730 | 75% | 2797.5 | 100% | 2797.5
5 | Luminarias exteriores para cancha |  | 10 | 400 | 4000 | 30% | 1200 | 100% | 1200
17 | UPS 5 KVA |  | 1 | 5000 | 5000 | 75% | 3750 | 100% | 3750
18 | TOMA CORRIENTES PARA SECADOR DE MANOS |  | 2 | 5000 | 10000 | 50% | 5000 | 100% | 5000
19 | RACK |  | 1 | 500 | 500 | 100% | 500 | 100% | 500
20 | Luminaria exterior |  | 11 | 200 | 2200 | 30% | 660 | 100% | 660
23 | Refrigeradores para cocina y bar |  | 1 | 500 | 500 | 90% | 450 | 100% | 450
TOTALES |  |  |  | 23114 | 67994 | 61.56% | 40298.4 | 98.44% | 37373.4
Potencia Total Instalada (KW) |  | 67.994 |  | Factor de demanda:
Potencia Instalada (KW) |  | 37.3734 |  | FDM =[ DMU(w) / CIR (w)]---0<FMD<0.6 |  |  |  | 0.54966
Factor de potencia: |  | 0.92
DMU promedio (KVA): |  | 40.6233
Ti (%): |  | -
(1+Ti/100)^10(proyeccion) |  | 1
Dmax(coincidente) |  | 117
N |  | 1 |  | Capacidad del transformador normalizado |  |  |  | 50 KVA
M(300 usuarios) |  | 117
FD(diversidad) |  | 1
DMUp (KVA): |  | 40.6233
DD(KVA) |  | 40.6233
Note on H15: Vicente Guachamin: factor de frecuencia de uso
Note on I15: Vicente Guachamin: carga instalada
Note on J15: Vicente Guachamin: factor de simultaneidad.-utilizacion de equipos en horas pico.
Note on K15: Vicente Guachamin: demanda maxima unitaria